## Шаблон 1
Наименование параметра | Адрес регистра | Доступные Функции | Тип данных | Доступ | Номер канала (входа/выхода) | Ед. изм. | Примечание | Параметр | Значение
НАСТРОЙКи ДИСКРЕТНЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
QE1. Загазованность 10% НКПР ( входное значение) | 1.0 | 0х03; | BOOL | R | 1 | - | - | Протокол | Modbus_TCP
QE1. Загазованность 10% НКПР ( инверсия ) | 1.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - нет инверсии; 1 - инверсия. | IP-адрес (Ethernet 1) | 192.168.1.5 ( режим комутатора)
QE1. Загазованность 10% НКПР ( симуляция значения) | 1.2 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - сим. отключена; 1 - сим. включена. | IP-адрес (Ethernet 2) | 192.168.1.5 ( режим комутатора)
QE1. Загазованность 10% НКПР ( значение симуляции ) | 1.3 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - задать 0; 1 - задать 1. | IP-адрес (Ethernet 3) | 192.168.1.5 ( режим комутатора)
QE1. Загазованность 10% НКПР ( выходное значение) | 1.4 | 0х03; | BOOL | R | 1 | - | - | Slave ID | 1
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | Порт | 502
Загазованность 10% поз.QE1(сигнал)(время фильтра) | 35 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | 1 | сек. | - | Количество стоп бит | 1
НАСТРОЙКА ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | Контроль четности | отключен
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ( входное значение) | 163.0 | 0х03; | BOOL | R | 1 | - | - | Порядок байт | 1 0 3 2
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ( инверсия ) | 163.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - нет инверсии; 1 - инверсия.
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ( симуляция значения) | 163.2 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - сим. отключена; 1 - сим. включена.
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ( значение симуляции ) | 163.3 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - задать 0; 1 - задать 1.
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ( выходное значение) | 163.4 | 0х03; | BOOL | R | 1 | - | -
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
РД02 Клапан регулирующий ОТКРЫТЬ(дребезг)(время фильтра) | 181 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | 1 | сек. | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ)
Давление газа на входе блока поз.PT02(входное значение) | 247 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | мА | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (физическая величина)
Давление газа на входе блока поз.PT02(физическая величина) | 281 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (верхняя шкала)
Давление газа на входе блока поз.PT02(верхняя шкала) | 315 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (нижняя шкала)
Давление газа на входе блока поз.PT02(нижняя шкала) | 349 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (верхний аварийный порог(значение))
Давление газа на входе блока поз.PT02(верхний аварийный порог(значение)) | 383 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (верхний предупредительный порог(значение))
Давление газа на входе блока поз.PT02(верхний предупредительный порог(значение)) | 417 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (нижний предупредительный порог(значение))
Давление газа на входе блока поз.PT02(нижний предупредительный порог(значение)) | 451 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (нижний аварийный порог(значение))
Давление газа на входе блока поз.PT02(нижний аварийный порог(значение)) | 485 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (гистерезис)
Давление газа на входе блока поз.PT02(гистерезис) | 519 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (значение симуляции)
Давление газа на входе блока поз.PT02(значение симуляции) | 553 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (статус)
Давление газа на входе блока поз.PT02(статус) | 587 | 0х03; | INT(4 byte) | R | 1 | - | 1 - норма, 2 - короткое замыкание, 3 - обрыв, 4 - предел "LL", 5 - предел "H", 6 -предел "HH", 7 - предел "L"
НАСТРОЙКА АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
Давление газа на входе блока поз.PT02(срабатывание верхнего аварийного порога (HH)) | 619.0 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - норма; 1 - сработка HH.
Давление газа на входе блока поз.PT02(срабатывание верхнего предупредительного порога (H)) | 619.1 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - норма; 1 - сработка H.
Давление газа на входе блока поз.PT02(срабатывание нижнего предупредительного порога (L)) | 619.2 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - норма; 1 - сработка L.
Давление газа на входе блока поз.PT02(срабатывание нижнего аварийного порога (LL)) | 619.3 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - норма; 1 - сработка LL.
Давление газа на входе блока поз.PT02(обрыв) | 619.4 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - нет обрыва 1 - обрыв.
Давление газа на входе блока поз.PT02(короткое замыкание) | 619.5 | 0х03 | BOOL | R | 1 | - | 0 - нет аварии; 1 - авария.
Давление газа на входе блока поз.PT02(включить симуляцию) | 619.6 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
Давление газа на входе блока поз.PT02(включить расчет верхнего аварийного порога (HH)) | 619.7 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
Давление газа на входе блока поз.PT02(включить расчет верхнего предупредительного порога (H)) | 619.8 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
Давление газа на входе блока поз.PT02(включить расчет нижнего предупредительного порога (L)) | 619.9 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
Давление газа на входе блока поз.PT02(включить расчет нижнего аварийного порога (LL)) | 619.10 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(входное значение)
РД01 Задание положения регулятора давления(входное значение) | 637 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(итоговый сигнал)
РД01 Задание положения регулятора давления(итоговый сигнал) | 655 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(верхняя шкала)
РД01 Задание положения регулятора давления(верхняя шкала) | 673 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | - | -
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(нижняя шкала)
РД01 Задание положения регулятора давления(нижняя шкала) | 691 | 0х03. | FLOAT(4 byte) | R | 1 | - | -
НАСТРОЙКА АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
РД01 Задание положения регулятора давления(включить симуляцию) | 707.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | 1 | - | 0 - отключить; 1 - включить.
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(значение симуляции)
РД01 Задание положения регулятора давления(значение симуляции) | 709 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | 1 | - | -
ШАРОВЫЙ КРАН Кр01
Шаровый кран Кр01. открыть (по ModBus) | 727.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - |  | 1 - открыть
Шаровый кран Кр01. закрыть (по ModBus) | 727.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - закрыть
Шаровый кран Кр01. стоп (по ModBus) | 727.2 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп
Шаровый кран Кр01. сброс аварий | 727.3 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - сбросить
Шаровый кран Кр01. режим работы | 727.4 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - постоянный; 1 - импульсный
Шаровый кран Кр01. сервис (ремонт) | 727.5 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - норма; 1 - ремонт.
Шаровый кран Кр01. открыта | 727.6 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не открыта; 1 - открыта.
Шаровый кран Кр01. закрыта | 727.7 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не закрыта; 1 - закрыта.
Шаровый кран Кр01. готовность | 727.8 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не готова; 1 - готова.
Шаровый кран Кр01. команда открыть (состояние) | 727.9 | 0х03. | BOOL | R | - |  | 1 - выполнена
Шаровый кран Кр01. команда закрыть (состояние) | 727.10 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - выполнена
Шаровый кран Кр01. команда стоп (состояние) | 727.11 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - выполнена
Шаровый кран Кр01. авария | 727.12 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - нет аварии; 0 - авария.
Шаровый кран Кр01. время открытия истекло | 727.13 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не открылась.
Шаровый кран Кр01. время закрытия истекло | 727.14 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не закрылась.
Шаровый кран Кр01. флаг блокировки | 727.15 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - блокировка; 1 - нет блокировки.
СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖЕК
Состояние Кр01 | 731 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | 1 - открыта, 2 - закрыта, 3 - промежуточное положение, 4 - авария, 5 - заблокирована, 6 - ремонт , 7 - время открытия истекло, 8 - время закрытия истекло
СОСТОЯНИЯ КОНЦЕВИКОВ
Состояние концевиков Кр01 | 739 | 0х03; | INT(4 byte) | R |  |  | 1 - открыт, 2 - закрыт, 3 - промежуточное положение
ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ
Время открытия Кр01 | 747 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
Время закрытия Кр01 | 755 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
Время на команду в сек Кр01 | 763 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД01
Регулятор давления РД01. открыть (по ModBus) | 771.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - открыть
Регулятор давления РД01. закрыть (по ModBus) | 771.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - закрыть
Регулятор давления РД01. стоп (по ModBus) | 771.2 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп
Регулятор давления РД01. сброс аварий | 771.3 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - сбросить
Регулятор давления РД01. режим работы (постоянный/импульсный) | 771.4 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - постоянный; 1 - импульсный
Регулятор давления РД01. режим работы (ручной/автомат) | 771.5 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - автоматический; 0 - ручной (Для управления в ручном режиме дожны быть активны следующие сигналы: -РД01. Клапан регулирующий готов (TRUE), -РД01. Клапан регулирующий неисправность(TRUE), -РД01. Клапан регулирующий открыт или закрыт)
Регулятор давления РД01. сервис (ремонт) | 771.6 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - норма; 1 - ремонт.
Регулятор давления РД01. открыта | 771.7 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не открыта; 1 - открыта.
Регулятор давления РД01. закрыта | 771.8 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не закрыта; 1 - закрыта.
Регулятор давления РД01. готовность | 771.9 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - не готова; 1 - готова.
Регулятор давления РД01. команда открыть (состояние) | 771.10 | 0х03. | BOOL | R |  |  | 1 - выполнена
Регулятор давления РД01. команда закрыть (состояние) | 771.11 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - выполнена
Регулятор давления РД01. команда стоп (состояние) | 771.12 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - выполнена
Регулятор давления РД01. авария | 771.13 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 1 - нет аварии; 0 - авария.
Регулятор давления РД01. время открытия истекло | 771.14 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не открылась.
Регулятор давления РД01. время закрытия истекло | 771.15 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не закрылась.
Регулятор давления РД01. флаг блокировки | 772.0 | 0х03. | BOOL | R | - | - | 0 - блокировка; 1 - нет блокировки.
Состояние концевиков РД01 | 773 | 0х03; | INT(2 byte) | R | - | - | 1 - открыт, 2 - закрыт, 3 - промежуточное положение
Состояние РД01 | 774 | 0х03; | INT(2 byte) | R | - | - | 1 - открыт, 2 - закрыт, 3 - промежуточное положение , 4 -авария, 5- заблокирован, 6 - ремонт, 7- время открытия истекло, 8 - время закрытия истекло
Время открытия РД01 | 775 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
Время закрытия РД01 | 777 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
Время на команду в сек РД01 | 779 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
Фактическая позиция РД01 | 781 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
НАСТРОЙКА PID-РЕГУЛЯТОРА
Поддерживаемая уставка РД01 | 783 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 10.600000
Значение регулируемого парамметра РД01 | 785 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 0.000000
Масштабный коэффициент РД01 | 787 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 1.000000
Постоянная времени фильтра (сек) РД01 | 789 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | сек. | Значение по умолчанию: 1.000000
Зона нечувствительности РД01 | 791 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 1.000000
Коэффициент пропорциональности РД01 | 793 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 1.000000
Постоянная времени интегрирования (сек) РД01 | 795 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | сек. | Значение по умолчанию: 1.000000
Коэффициент дифференцирования РД01 | 797 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 1.000000
Постоянная времени дифференцирования (сек) РД01 | 799 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | сек. | Значение по умолчанию: 1.000000
Значение выхода в ручном режиме РД01 | 801 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | - | Значение по умолчанию: 0.000000
Период работы блока (мсек) РД01 | 803 | 0х03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W | - | мсек. | Значение по умолчанию: 100
ВЕНТИЛЯТОРЫ
В1 Команда "Пуск вентилятора" | 805.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - пуск.
В1 Команда "Стоп вентилятора" | 805.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп.
В1 Режим | 805.2 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0-Ручной режим, 1-Автоматический
В1 Состояние "Работа" вентилятора | 805.3 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - работа.
В1 Состояние "Авария" вентилятора | 805.4 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - авария.
НАГРЕВАТЕЛЬ
Команда "Пуск эл.обогр. клап. Гермик-С" | 807.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - пуск.
Команда "Стоп эл.обогр. клап. Гермик-С" | 807.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп.
/Состояние "Работа" эл.обогр. клап. Гермик-С | 807.2 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - работа.
Состояние "Авария" эл.обогр. клап. Гермик-С | 807.3 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - авария.
ЖАЛЮЗИ
Команда "Открыть" Привод жалюзи LF24-S | 809.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - пуск.
Команда "Закрыть" Привод жалюзи LF24-S | 809.1 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп.
Привод жалюзи Гермик-С «открыт» ПЕа1 | 809.2 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - работа.
Привод жалюзи Гермик-С «закрыт» ПЕа1 | 809.3 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 1 - авария.
БЛОКИРОВКИ
Включение блокировки (Пожар в любом помещении блок-бокса ) | 815.0 | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - включить блокировку.
Задержка блокировки (Пожар в любом помещении блок-бокса ) | 817 | 0х03; 0x06, 0x16. | INT(4 byte) | R/W | - | сек. | -
ПАЗ(Результат работы блокировок)
Пожар в любом помещении блок-бокса | 829 | 0x01; | BOOL | R | - | - | 0 - блокировка отключена , 1 - блокировка включена.
РЕЖИМ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Шаровый кран Кр01. режим работы | 838 | 0х03; | INT(2 byte) | R | - | - | 0 - местный, 1 - дистанционный
СОСТОЯНИЕ РЕМОНТА АНАЛОГОВЫХ ДАТЧИКОВ
РЕМОНТ Давление газа на входе блока поз.PT02 "РЕМОНТ" | 845.0 | 0х03; | BOOL | R | - | - | 0 - норма, 1 - ремонт
СОСТОЯНИЕ МОДУЛЯ М542А-1
МЕРКУРИЙ 230
Прямая активная энергия (NA+), кВт
NA+ всего от сброса | 16384 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за текущие сутки | 16386 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за предыдущие сутки | 16388 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за текущий месяц | 16390 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за текущий год | 16392 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за предыдущий год | 16394 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA+ за последние 11 месяцев | 16396 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Прямая реактивная энергия (NR+), квар
NR+ всего от сброса | 16398 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за текущие сутки | 16400 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за предыдущие сутки | 16402 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за текущий месяц | 16404 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за текущий год | 16406 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за предыдущий год | 16408 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR+ за последние 11 месяцев | 16410 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Обратная активная энергия (NA-), кВт
NA- всего от сброса | 16412 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за текущие сутки | 16414 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за предыдущие сутки | 16416 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за текущий месяц | 16418 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за текущий год | 16420 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за предыдущий год | 16422 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NA- за последние 11 месяцев | 16424 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Обратная реактивная энергия (NR-), квар
NR- всего от сброса | 16426 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за текущие сутки | 16428 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за предыдущие сутки | 16430 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за текущий месяц | 16432 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за текущий год | 16434 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за предыдущий год | 16436 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
NR- за последние 11 месяцев | 16438 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Мгновенная активная мощность, Вт
Активная мощность по сумме фаз | 16440 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Активная мощность фаза 1 | 16442 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Активная мощность фаза 2 | 16444 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Активная мощность фаза 3 | 16446 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Мгновенная реактивная мощность, вар
Реактивная мощность по сумме фаз | 16448 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Реактивная мощность фаза 1 | 16450 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Реактивная мощность фаза 2 | 16452 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Реактивная мощность фаза 3 | 16454 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Мгновенная полная мощность, ВА
Полная мощность по сумме фаз | 16456 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Полная мощность фаза 1 | 16458 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Полная мощность фаза 2 | 16460 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Полная мощность фаза 3 | 16462 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Напряжение по фазам
Напряжение фаза 1 | 16464 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Напряжение фаза 2 | 16466 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Напряжение фаза 3 | 16468 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Углы между напряжениями
Угол между фазами 1 и 2 | 16470 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Угол между фазами 1 и 3 | 16472 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Угол между фазами 2 и 3 | 16474 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Токи по фазам, А
Ток фаза 1 | 16476 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Ток фаза 2 | 16478 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Ток фаза 3 | 16480 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Коэффициенты мощности
Коэффициент мощности по сумме фаз | 16482 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Коэффициент мощности по фазе 1 | 16484 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Коэффициент мощности по фазе 2 | 16486 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Коэффициент мощности по фазе 3 | 16488 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Частота сети
Частота сети | 16490 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Массив времени
Текущее время | 16492 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время включения прибора | 16494 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время выключения прибора | 16496 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время до коррекции времени | 16498 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время после коррекции времени | 16500 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время включения фазы 1 | 16502 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время выключения фазы 1 | 16504 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время включения фазы 2 | 16506 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время выключения фазы 2 | 16508 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время включения фазы 3 | 16510 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время выключения фазы 3 | 16512 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время начала превышения лимита мощности прибора | 16514 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время окончания превышения лимита мощности прибора | 16516 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время коррекции тарифного расписания | 16518 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время коррекции расписания праздничных дней | 16520 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время сброса регистров учтенной энергии | 16522 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время инициализации массива средних мощностей | 16524 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 1 | 16526 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 2 | 16528 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 3 | 16530 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 4 | 16532 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 5 | 16534 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 6 | 16536 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 7 | 16538 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 8 | 16540 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Время превышения лимита энергии по тарифу 9 | 16542 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Время упаковано в формате: Часы * 10000 + Минуты * 100 + Секунды
Массив дата
Текущая дата | 16544 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата включения прибора | 16546 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата выключения прибора | 16548 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата до коррекции времени | 16550 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата после коррекции времени | 16552 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата включения фазы 1 | 16554 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата выключения фазы 1 | 16556 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата включения фазы 2 | 16558 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата выключения фазы 2 | 16560 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата включения фазы 3 | 16562 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата выключения фазы 3 | 16564 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата начала превышения лимита мощности прибора | 16566 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата окончания превышения лимита мощности прибора | 16568 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дат акоррекции тарифного расписания | 16570 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата коррекции расписания праздничных дней | 16572 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата сброса регистров учтенной энергии | 16574 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата инициализации массива средних мощностей | 16576 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата превышения лимита энергии по тарифу 1 | 16578 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата превышения лимита энергии по тарифу 2 | 16580 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата превышения лимита энергии по тарифу 3 | 16582 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата превышения лимита энергии по тарифу 4 | 16584 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности | 16586 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии | 16588 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата коррекции параметров учета технических потерь | 16590 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата вскрытия прибора | 16592 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Дата закрытия прибора | 16594 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | Дата упакована в формате: Дни * 10000 + Месяц * 100 + Год
Массив переменных ТЕКОН (FLOAT)
ТТ03. Температура газа в УСБ | 16596 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
ТТ03. Среднечасовое значение температуры газа в УСБ | 16598 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
ТТ03. Среднесуточное значение температуры газа в УСБ | 16600 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PТ03. Абсолютное давление газа на входе УСБ | 16602 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PТ03.Среднечасовое значение давления газа в УСБ | 16604 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PТ03. Среднесуточное значение давления газа в УСБ | 16606 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT01. Перепад давлений на измерительной диафрагме УСБ | 16608 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT01. Среднечасовое значение перепада давлений на УСБ | 16610 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT01. Среднесуточное значение перепада давлений на УСБ | 16612 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT02. Перепад давлений на измерительной диафрагме УСБ | 16614 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT02. Среднечасовое значение перепада давлений на УСБ | 16616 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
PDT02. Среднесуточное значение перепада давлений на УСБ | 16618 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Расход газа мгновенное при рабочих условиях | 16620 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Расход газа мгновенное при стандартных условиях | 16622 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за час при рабочих условиях | 16624 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за час при стандартных условиях | 16626 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за сутки при рабочих условиях | 16628 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за сутки при стандартных условиях | 16630 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за предыдущие сутки при стандартных условиях | 16632 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за месяц при рабочих условиях | 16634 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
FQ. Суммарный объем газа за месяц при стандартных условиях | 16636 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Массив переменных ТЕКОН (INT)
Дата вмешательства в вычислитель корректора | 16638 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Время вмешательства в вычислитель корректора | 16640 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Код вмешательства в вычислитель корректора | 16642 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Назначение вмешательства или расшифровка кода | 16644 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Старое значение параметра (до вмешательства) | 16646 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Новое значение параметра (после вмешательства) | 16648 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Дата аварийного сообщения вычислителья корректора | 16650 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Время аварийного сообщения вычислителя корректроа | 16652 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Код аварии | 16654 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Наименование аварии или расшифровка кода | 16656 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Значение аварийного параметра | 16658 | 0х03; | INT(4 byte) | R | - | - | -
Аналоговые величины ТЕКОН
Аналоговый вход 1 (PT03) | 16660 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Аналоговый вход 2 (PDT01) | 16662 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Аналоговый вход 3 (PDT02) | 16664 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Аналоговый вход 4 (TT03) | 16666 | 0х03; | FLOAT(4 byte) | R | - | - | -
Конец карты адресного пространства
Конец карты адресного пространства | 16668 | 0х03; | BOOL | R | - | - | Добавляем последней переменной в карту (иначе ошибки)

## Шаблон 2
Наименование параметра | Адрес регистра | Доступные Функции | Тип данных | Доступ | Номер канала ПЛК (входа/выхода) (позиция в КД) | Ед. изм. | Примечание | МЕТКА | Начальный адрес | Обозначение
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (физическая величина) | [7 empty] | AI_PV | 1
$$ (физическая величина) |  | 0x03. | FLOAT(4 byte) | R |  | - | - |  |  | Value
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ(итоговый сигнал) | [7 empty] | AO_OUT | 1000
$$ (итоговый сигнал) |  | 0x03. | FLOAT(4 byte) | R |  | - | - |  |  | Value
ЗНАЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DI_OUT | 1500
$$ (выходное значение) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | - |  |  | State
ЗНАЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DO_OUT | 2000
$$ (выходное значение) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | - |  |  | State
СОСТОЯНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AI_STATE | 2500
$$ (срабатывание верхнего аварийного порога (HH)) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - норма; 1 - сработка HH.
$$ (срабатывание верхнего предупредительного порога (H)) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - норма; 1 - сработка H.
$$ (срабатывание нижнего предупредительного порога (L)) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - норма; 1 - сработка L.
$$ (срабатывание нижнего аварийного порога (LL)) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - норма; 1 - сработка LL.
$$ (обрыв) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - нет обрыва 1 - обрыв.
$$ (короткое замыкание) |  | 0x03 | BOOL | R |  | - | 0 - нет аварии; 1 - авария.
НАСТРОЙКА АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AI_SET | 3000
$$ (включить расчет верхнего аварийного порога (HH)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | EN_HH
$$ (включить расчет верхнего предупредительного порога (H)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | EN_H
$$ (включить расчет нижнего предупредительного порога (L)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | EN_L
$$ (включить расчет нижнего аварийного порога (LL)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | EN_LL
$$ (включить симуляцию) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | EN_SIM
СЛОВО СОСТОЯНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AI_WORD | 3200
$$ (состояние) |  | 0x03; | INT(2 byte) | R |  | - | 1 - норма, 2 - короткое замыкание, 3 - обрыв, 4 - предел "LL", 5 - предел "H", 6 -предел "HH", 7 - предел "L" |  |  | State
ПРЕДЕЛЫ АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AI_V | 3500
$$ (верхний аварийный порог(значение)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | HH
$$ (верхний предупредительный порог(значение)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | HH
$$ (нижний предупредительный порог(значение)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | L
$$ (нижний аварийный порог(значение)) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | LL
$$ (верхняя шкала) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SH
$$ (нижняя шкала) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SL
$$ (значение симуляции) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SIM
СОСТОЯНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AO_STATE | 7000
$$ (включить симуляцию) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - отключить; 1 - включить. |  |  | Sim
ПРЕДЕЛЫ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | AO_V | 7500
$$ (верхняя шкала) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SH
$$ (нижняя шкала) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SL
$$ (значение симуляции) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | FLOAT(4 byte) | R/W |  | - | - |  |  | SimVal
НАСТРОЙКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DI_SET | 10000
$$ (инверсия) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - нет инверсии; 1 - инверсия. |  |  | Inverse
$$ (симуляция значения) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - сим. отключена; 1 - сим. включена. |  |  | Sim
$$ (значение симуляции) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - задать 0; 1 - задать 1. |  |  | SimVal
ВРЕМЯ ФИЛЬТРА ДИСКРЕТНЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DI_TIME | 10100
$$ (время фильтра) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W |  | сек. | - |  |  | Time
НАСТРОЙКИ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DO_SET | 10250
$$ (инверсия) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - нет инверсии; 1 - инверсия. |  |  | Inverse
$$ (симуляция значения) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - сим. отключена; 1 - сим. включена. |  |  | Sim
$$ (значение симуляции) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W |  | - | 0 - задать 0; 1 - задать 1. |  |  | SimVal
ВРЕМЯ ФИЛЬТРА ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ | [7 empty] | DO_TIME | 10500
$$ (время фильтра) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W |  | сек. | - |  |  | Time
ЗАДВИЖКА $$ | [7 empty] | DVLV_SET | 11000
$$. открыть (по ModBus) |  | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - |  | 1 - открыть
$$. закрыть (по ModBus) |  | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - закрыть
$$. стоп (по ModBus) |  | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп
$$. открыта |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - не открыта; 1 - открыта.
$$. закрыта |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - не закрыта; 1 - закрыта.
$$. режим работы (МУ/ДУ) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - местный; 1 - дистанционный.
$$. статус ремонта |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - |  | 0 - работа, 1 - ремонт
$$. флаг блокировки |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - блокировка; 1 - нет блокировки.
$$. время открытия истекло |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не открылась.
$$. время закрытия истекло |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не закрылась.
$$. режим работы (Р/А) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - ручной, 1 - автоматический
$$. авария |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - нет аварии; 1 - авария.
СОСТОЯНИЯ ЗАДВИЖЕК | [7 empty] | DVLV_STATE | 11050
$$ |  | 0x03 | INT(2 byte) | R | - | - | 1 - открыта, 2 - закрыта, 3 - промежуточное положение, 4 - авария, 5 - заблокирована, 6 - ремонт , 7 - время открытия истекло, 8 - время закрытия истекло
СОСТОЯНИЯ КОНЦЕВИКОВ | [7 empty] | DVLV_ENDS | 11100
Состояние концевиков $$ |  | 0x03 | INT(2 byte) | R |  |  | 1 - открыт, 2 - закрыт, 3 - промежуточное положение
ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ | [7 empty] | DVLV_TIME | 11300
$$ Время открытия |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
$$ Время закрытия |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
$$ Время на команду в сек |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
Мотор $$ | [7 empty] | MTR_SET | 12000
$$. пуск (по ModBus) |  | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - пуск
$$. стоп (по ModBus) |  | 0х03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1 - стоп
$$. Состояние работы |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - не работает; 1 - работает.
$$. режим работы (МУ/ДУ) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - местный; 1 - дистанционный.
$$. статус ремонта |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - |  | 0 - работа, 1 - ремонт
$$. флаг блокировки |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - блокировка; 1 - нет блокировки.
$$. время открытия истекло |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не открылась.
$$. время закрытия истекло |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - норма; 1 - не закрылась.
$$. режим работы (Р/А) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 - ручной, 1 - автоматический
$$. авария |  | 0x03 | BOOL | R | - | - | 0 - нет аварии; 1 - авария.
СОСТОЯНИЕ МОТОРОВ | [7 empty] | MTR_STATE | 12100
$$ |  | 0x03 | INT(2 byte) | R | - | - | 1 - включен, 2 - отключен, 4 - авария, 5 - заблокирован, 6 - ремонт , 7 - время включения истекло, 8 - время отключения истекло
ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ | [7 empty] | MTR_TIME | 12200
$$ Время на включение |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
$$ Время на отключение |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
$$ Время на команду в сек |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
ДЕБЛОКИРОВКА БЛОКИРОВОК | [7 empty] | BL_EN | 12400
$$(Вкл. деблокировку) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 0 -защита включена, 1 - запрет сработки блокировки
СБРОС БЛОКИРОВОК | [7 empty] | BL_RESET | 12500
$$(Сбросить блокировку) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | BOOL | R/W | - | - | 1-сбросить блокировку
СОСТОЯНИЕ БЛОКИРОВОК | [7 empty] | BL_OUT | 12600
$$(Состояние) |  | 0x03; | BOOL | R | - | - | 0-норма, 1 - блокировка сработала
ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ БЛОКИРОВОК | [7 empty] | BL_TIME | 12700
$$(Задержка сработки) |  | 0x03; 0x06, 0x16. | INT(2 byte) | R/W | - | сек. | -
КОНЕЦ